Извещатель пожарный тепловой максимальный

ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3  ПАШК 425212.009 ТУ

Сертификат соответствия     № С-RU. ПБ65.В00244  действителен с 15.07.2013г. по 14.07.2016г.

ПАСПОРТ

### Назначение изделия

● Извещатели пожарные, точечные, максимальные тепловые, неадресные, восстанавливаемые   ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 предназначены для круглосуточной работы  с целью обнаружения пожара, сопровождающегося повышением температуры  в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

● Извещатели ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 выдают информацию о пожаре в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации приборов приемно-контрольных (далее ППК) с величиной тока короткого замыкания не более 20 мА, таких как: «ППКОП ГИППО-1М», ''Сигнал-20'', ''Сигнал-20П'',  ''Сигнал-ВК'', УОТС1-1А, ''Нота 1-01'', ''Радуга'' и других. Подключение извещателей в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения подключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении. В режиме передачи сигнала ''ПОЖАР'' на извещателях включается оптический индикатор красного цвета. Извещатели ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 сохраняют состояние режима передачи сигнала «ПОЖАР» после снижения температуры окружающей среды. Возврат в исходное состояние осуществляется кратковременным отключением напряжения питания шлейфа на время 2 с.

##### Основные технические характеристики

Извещатели выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от –40оС до +50оС для ИП 105-1-А1 и от  –40°С до +60°С для  ИП 105-1-А3  относительная влажность не более 93% при температуре 40°С

Извещатели не являются источниками каких-либо помех по отношению к аналогичным извещателям, извещателям другого типа и назначения, а также по отношению к бытовой радиоаппаратуре.

Масса извещателей  не более 150 г.

Извещатели соответствуют требованиям НПБ 76-98, НПБ 85-2000 и имеют  температуру срабатывания

от 54оС до 65оС для ИП 105-1-А1  и от 64оС до 76°С для ИП 105-1-А3.

Степень защиты извещателей, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP20 по ГОСТ 14254-96.

●  ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 .  Электропитание извещателей осуществляется по шлейфу сигнализации непосредственно от приемно-контрольного прибора, диапазон питающих напряжений  от 10 до30 В. Ток, потребляемый извещателями в дежурном режиме,  не более 30 мкА. Величина напряжения на извещателях ИП 105-1-А1, ИП 105-1-А3 в режиме передачи сигнала ''ПОЖАР'' при протекающем токе  20 мА не более 5.2 В, величина напряжения в режиме передачи сигнала «ПОЖАР» при протекающем токе 5 мА не менее 4.2В.  Время технической готовности извещателей к работе  не более 2 с.

Средний срок службы извещателей не менее 10 лет.

3.   Комплектность

3.1. Комплект поставки извещателя должен соответствовать указанному в таблице

| Обозначение | Наименование | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАШК.425212.009 | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 | упаковка |  |
| ПАШК.425212.009 ПС | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 Паспорт | 1 шт. |  |

4.Устройство и принцип работы

Конструктивно извещатель выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из основания и съемной крышки.

Внутри корпуса на основании установлен термочувствительный элемент, три клеммы для подключения извещателя к шлейфу пожарной сигнализации и подключения резистора оконечного.

В основании извещателя имеются два отверстия для крепления при установке на объекте.

- Размещение и монтаж

Размещение и монтаж на контролируемом объекте должен производиться в соответствии с требованиями НПБ 88-2001 « Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» и РД 78.145-93  «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Извещатели устанавливаются в верхней части помещения и включаются в шлейф пожарной сигнализации.   Количество извещателей, включаемых в шлейф пожарной сигнализации, определяется типом приемно-контрольного прибора.  Не допускается размещать и эксплуатировать извещатели ближе 1 метра от источников постоянных и переменных     магнитных полей  (громкоговорителей, трансформаторов, электрических моторов). Площадь контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями или извещателем и стеной, необходимо определять по таблице, но, не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь контролируемая одним извещателем, кв. м | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 25 | 5,0 | 2,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 20 | 4,5 | 2,0 |
| Св. 6,0 до 9,0 | До 15 | 4,0 | 2,0 |

Схема внешних соединений. На рисунке 1 показана типовая схема соединений извещателей в шлейф приемно-контрольного прибора «ГИППО 1М».

R1* – резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5 %;

R2, R3 - резистор С2-33Н-0,25-1 кОм5 % при применении энергопотребляющих извещателей (ИП105-1 (А1) и т.п.);

R2, R3 - резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм5 % при применении электроконтактных извещателей с нормально разомкнутой выходной цепью.

ИП1, ИП 2 пожарные извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью или энергопотребляющие извещатели ИП 105-1 (А1) *При применении энергопотребляющих извещателей ( ИП105-1 (А1)до 40 шт. и т.п.) номинал оконечного резистора R1 должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм10 %, для этого

можно подключить к клеммам ШС номинальный резистор (5,6 кОм) и измерить на нем напряжение (напряжение на ШС в

номинальном режиме составляет от 17 до 20 В); затем отключить резистор и подключить к клеммам ШС извещатели (они должны быть в режиме «Норма») и подобрать величину оконечного резистора так, чтобы напряжения на клеммах ШС совпадало с напряжением, измеренном на номинальном резисторе.

ИП2

ИП1

R1

ШС+

ШС-

R2

R3

# 6.  Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный тепловой максимальный, ИП 105-1-А ( _______  ) соответствует техническим условиям

ПАШК.425212.009 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП.                                                     Дата изготовления______________   Личные подписи __________________.

#### 7. Сведения об упаковке

Способ упаковки извещателя и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковке, потребительская тара, материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения, соответствуют комплекту конструкторской документации.

#### 8. Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ПАШК. 425212.009 ТУ при соблюдении  условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.  Гарантийный срок составляет 3 года с момента отгрузки извещателя предприятием – изготовителем.   Извещатели, у которых в течение гарантийного срока выявлены отказы в работе заменяются исправными предприятием – изготовителем.

9. Сведения о рекламациях

Все предъявляемые рекламации и их содержание регистрируются в таблице

При отказе в работе извещателя и обнаружении неисправностей должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного извещателя предприятию – изготовителю или вызова его представителя.

Примечание. Выход из строя в результате несоблюдения правил монтажа и эксплуатации не является основанием для рекламации.

| Дата | Содержание рекламации | Каким образом и кем восстановлен извещатель. | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

#### 10. Учет неисправностей при эксплуатации

Сведения о неисправностях извещателя при  эксплуатации заносятся в таблицу

| Дата и время отказа извещателя | Отработано часов | Характер неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Извещатель № ___________введен в эксплуатацию____________

Термочувствительный элемент

Отверстия для крепления

Ø 98

23

Ø 52

Клеммы подключения к шлейфу

Габаритные размеры извещателя

ООО НПП ''Магнито-контакт'' 390027  г. Рязань ул. Новая 51/В  т/ф (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

e-mail: adm@m-kontakt.ryazan.ru                         сайт: http://www.m-kontakt.ryazan.ru